## Hoja 1
ICY259 |  |  | Ud | Unidad exterior de aire acondicionado de condensación por agua, con recuperación de calor, para sistema VRV-W, aplicación geotérmica.
Unidad exterior de aire acondicionado de condensación por agua (aplicación con energía geotérmica) para sistema VRV-WIII (Volumen de Refrigerante Variable, condensado por agua), con recuperación de calor, montaje en interior, para gas R-410A, alimentación trifásica 400V/50Hz, modelo RWEYQ8PR "DAIKIN", potencia frigorífica nominal 22,4 kW, potencia calorífica nominal 25 kW.
Descompuesto | Ud | Descomposición |  |  | Rend. | p.s. | Precio partida
mt42dai061c | Ud | Unidad exterior de aire acondicionado de condensación por agua (aplicación con energía geotérmica) para sistema VRV-WIII (Volumen de Refrigerante Variable, condensado por agua), con recuperación de calor, montaje en interior, para gas R-410A, alimentación trifásica 400V/50Hz, modelo RWEYQ8PR "DAIKIN", potencia frigorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de entrada del agua 30°C), EER = 4,9, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -10 hasta 45°C, potencia calorífica nominal 25 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de entrada del agua 20°C), COP = 5,9, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en calefacción desde -10 hasta 45°C, conectabilidad de hasta 13 unidades interiores con un porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, control mediante microprocesador, compresor scroll herméticamente sellado, con control Inverter, 1000x780x550 mm, peso 149 kg, longitud total máxima de cañería frigorífica 300 m, longitud máxima entre unidad exterior y unidad interior más alejada 120 m (140 m equivalentes), diferencia máxima de altura de instalación 50 m si la unidad exterior se encuentra por encima de las unidades interiores y 40 m si se encuentra por debajo, longitud máxima entre el primer kit de ramificación (unión Refnet) de cañería refrigerante y unidad interior más alejada 40 m (la longitud máxima desde la primera ramificación puede ser de hasta 90 m, si la diferencia entre la longitud hasta la unidad interior más cercana y la más alejada es menor de 40 m), bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net), función de recuperación de refrigerante, carga automática adicional de refrigerante, prueba automática de funcionamiento y ajuste de limitación de consumo de energía (función I-Demand). |  |  | 1 | 135768.09 | 135768.09
mt42dai612 | Ud | Filtro para la cañería de entrada de agua de la unidad exterior de condensación por agua, modelo BWU26A20 "DAIKIN". |  |  | 1 | 3522.66 | 3522.66
mo004 | h | Oficial instalador de climatización. |  |  | 1.063 | 76.42 | 81.23
mo097 | h | Ayudante instalador de climatización. |  |  | 1.063 | 51.79 | 55.05
| % | Medios auxiliares |  |  | 2 | 139427.03 | 2788.54
| % | Costos indirectos |  |  | 3 | 142215.57 | 4266.47
Coste de mantenimiento decenal: $ 51.268,71 en los primeros 10 años. | [5 empty] | Total: | 146482.04