## Hoja 1
IGD100 | Ud |  | Batería de botellas de gases licuados del petróleo (GLP).
Batería para 6 botellas (3 de servicio y 3 de reserva), de 35 kg de capacidad unitaria de gases licuados del petróleo (GLP), con liras, válvulas antirretorno, colector, inversor automático, limitador de presión y válvula portamanómetro. Incluso accesorios de conexión y elementos de fijación. El precio no incluye las botellas de gases licuados del petróleo (GLP).
Código |  | Unidad |  | Descripción | Cantidad | Costo unitario | Costo parcial
1 |  |  |  | Materiales
mt43bbg030a |  | Ud |  | Lira de 420 mm de longitud, para gases licuados del petróleo (GLP). | 6 | 98.76 | 592.56
mt43bbg040 |  | Ud |  | Válvula de retención de rosca métrica hembra-macho de 20 mm de diámetro y 150 mm de longitud, con junta. | 6 | 37.2 | 223.2
mt43bbg010c |  | Ud |  | Colector metálico, para 6 botellas de gases licuados del petróleo (GLP) (3 de servicio y 3 de reserva), colocadas en línea. | 1 | 1163.88 | 1163.88
mt43bbg020 |  | Ud |  | Inversor automático, de 10 kg/h de caudal nominal, 1,5 bar de presión de salida en servicio y 0,8 bar de presión de salida en reserva, para cambio de botellas sin interrupción del servicio de gas. | 1 | 931.95 | 931.95
mt43bbg050 |  | Ud |  | Limitador de presión, de 10 kg/h de caudal nominal y 1,75 bar de presión de salida. | 1 | 403.32 | 403.32
mt43bbg080 |  | Ud |  | Válvula portamanómetro de rosca cilíndrica GAS hembra-macho de 1/4" de diámetro, PN=25 bar, con tapón. | 1 | 279.44 | 279.44
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 3594.35
2 |  |  |  | Mano de obra
mo010 |  | h |  | Oficial gasista. | 3.238 | 34893.3 | 112985
mo109 |  | h |  | Medio oficial gasista. | 3.238 | 25332.7 | 82027.1
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 195012
3 |  |  |  | Herramientas
|  | % |  | Herramientas | 2 | 198606 | 3972.12
Coste de mantenimiento decenal: $ 18.232,04 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 202578