## Hoja 1
IPE020 | Ud | Pararrayos de malla conductora (Jaula de Faraday).
Sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos tipo malla conductora (Jaula de Faraday), con retícula de 5x5 m y 10 m de distancia entre bajadas, de pletina conductora de cobre, desnuda, de 30x2 mm y 5 puntas captadoras de acero inoxidable y 1 m de altura, colocadas en techo sobre soporte de hormigón. Incluso soportes, piezas especiales, vías de chispas, caños de protección de las bajadas y tomas de tierra con pletina conductora de cobre estañado.
Código |  |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Costo unitario | Costo parcial
1 |  |  |  | Materiales
mt41pca010a |  |  | m | Pletina conductora de cobre estañado, desnuda, de 30x2 mm. | 107 | 22017.1 | 2355830
mt41pea030dbh |  |  | Ud | Punta captadora de acero inoxidable, de 16 mm de diámetro y 1 m de altura. | 5 | 34165.3 | 170827
mt41paa100a |  |  | Ud | Soporte de hormigón, para fijación de punta captadora de 16 mm de diámetro y 1 m de longitud. | 5 | 11253.2 | 56266
mt41paa102a |  |  | Ud | Junta plana, para soporte de hormigón. | 5 | 6710.55 | 33552.8
mt41paa130a |  |  | Ud | Pieza de latón, para unión de terminal aéreo a cable de cobre de 8 a 10 mm de diámetro o pletina conductora de cobre estañado de 30x2 mm. | 5 | 8170.4 | 40852
mt41paa055a |  |  | Ud | Soporte cónico de polipropileno, con tapa para el relleno y base de 140x140x80 mm, para fijación de la grapa a superficies horizontales. | 35 | 2494.08 | 87292.8
mt41paa054a |  |  | Ud | Grapa de nylon de 23x23x17 mm, para fijación de pletina conductora de cobre estañado de 30x2 mm. | 74 | 1093.9 | 80948.6
mt41paa050a |  |  | Ud | Grapa de acero inoxidable, para fijación de pletina conductora de entre 30x2 mm y 30x3,5 mm de sección a pared. | 1 | 9431.36 | 9431.36
mt41pea040a |  |  | Ud | Terminal aéreo, de acero inoxidable, de 20 mm de diámetro y 0,5 m de altura. | 2 | 42013.5 | 84027
mt41paa110a |  |  | Ud | Soporte, para fijación de terminal aéreo a mástil de antena de diámetro máximo 50 mm. | 1 | 22156.3 | 22156.3
mt41paa120a |  |  | Ud | Soporte en ángulo, para fijación de terminal aéreo a superficie vertical. | 1 | 10608.8 | 10608.8
mt41paa090a |  |  | Ud | Soporte de acero inoxidable, para fijación de grapa a perfil metálico. | 1 | 4848.94 | 4848.94
mt41paa070a |  |  | Ud | Vía de chispas, para mástil de antena y conexión a pletina de cobre estañado. | 1 | 111020 | 111020
mt41paa080a |  |  | Ud | Vía de chispas, para unión entre tomas de tierra. | 3 | 103383 | 310149
mt41paa053a |  |  | Ud | Manguito de latón de 55x55 mm con placa intermedia, para unión múltiple de cables de cobre de 8 a 10 mm de diámetro y pletinas conductoras de cobre estañado de 30x2 mm. | 17 | 12490.3 | 212335
mt41paa052a |  |  | Ud | Manguito seccionador de latón, de 70x50x15 mm, con sistema de bisagra, para unión de pletinas conductoras de entre 30x2 mm y 30x3,5 mm de sección. | 2 | 16130 | 32260
mt41pca020a |  |  | Ud | Caño de acero galvanizado, de 2 m de longitud, para la protección de la bajada de la pletina conductora. | 2 | 21913.7 | 43827.4
mt35ata010a |  |  | Ud | Cámara de inspección de polipropileno para toma de tierra, de 250x250x250 mm, con tapa de registro. | 4 | 50669.2 | 202677
mt35ata020a |  |  | Ud | Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación eléctrica. | 2 | 38417.6 | 76835.2
mt35ate020a |  |  | Ud | Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 254 µm, fabricado en acero, de 14,3 mm de diámetro y 2 m de longitud. | 2 | 19288.3 | 38576.7
mt41paa140a |  |  | Ud | Pieza de latón, para unión de electrodo de toma de tierra a cable de cobre de 8 a 10 mm de diámetro o pletina conductora de cobre estañado de 30x2 mm. | 2 | 8170.4 | 16340.8
mt35ata030a |  |  | Ud | Bote de 5 kg de gel concentrado, ecológico y no corrosivo, para la preparación de 20 litros de mejorador de la conductividad de puestas a tierra. | 2 | 38361.9 | 76723.8
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 4077390
2 |  |  |  | Mano de obra
mo007 |  |  | h | Oficial instalador de pararrayos. | 31.273 | 12241 | 382814
mo106 |  |  | h | Medio oficial instalador de pararrayos. | 31.273 | 8888.07 | 277957
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 660770
3 |  |  |  | Herramientas
|  |  | % | Herramientas | 2 | 4738160 | 94763.2
Coste de mantenimiento decenal: $ 241.646,06 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 4832920