## Hoja 1
UAB010 | Ud | Sistema de elevación con electrobomba sumergible.
Electrobomba sumergible, para achique de aguas limpias o ligeramente cargadas, construida en hierro fundido, con una potencia de 1,1 kW, para una altura máxima de inmersión de 20 m, temperatura máxima del líquido conducido 40°C, tamaño máximo de paso de sólidos 6 mm, con cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa y tapa del motor de hierro fundido GG25, eje del motor de acero inoxidable AISI 420, cierre mecánico de carburo de silicio/silicio, motor asíncrono de 2 polos, eficiencia IE3, aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, protección IP68, cable de conexión y tablero eléctrico con doble condensador e interruptor automático magnetotérmico, kit de descenso y anclaje automático; conectada a conducto de impulsión de aguas residuales realizado con caño de PVC. Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de la electrobomba.
Código |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Costo unitario | Costo parcial
1 |  |  | Materiales
mt36bse150aaa |  | Ud | Electrobomba sumergible, para achique de aguas limpias o ligeramente cargadas, construida en hierro fundido, con una potencia de 1,1 kW, para una altura máxima de inmersión de 20 m, temperatura máxima del líquido conducido 40°C, tamaño máximo de paso de sólidos 6 mm, con cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa y tapa del motor de hierro fundido GG25, eje del motor de acero inoxidable AISI 420, cierre mecánico de carburo de silicio/silicio, motor asíncrono de 2 polos, eficiencia IE3, aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, protección IP68, cable de conexión y tablero eléctrico con doble condensador e interruptor automático magnetotérmico. | 1 | 24587.2 | 24587.2
mt36bse007a |  | Ud | Kit de descenso y anclaje automático para electrobomba sumergible, de hierro fundido. | 1 | 4625.46 | 4625.46
mt36bse006a |  | Ud | Regulador de nivel para aguas limpias, con cable de 3 m. | 1 | 351.63 | 351.63
mt36bom050a |  | m | Conducto de impulsión de aguas residuales realizado con caño de PVC para presión de 6 atm, de 40 mm de diámetro, con extremo abocardado. | 2 | 28.48 | 56.96
mt36bom051a |  | Ud | Repercusión, por m de cañería, de accesorios, uniones y piezas especiales para caño de PVC para presión de 6 atm, de 40 mm de diámetro. | 2 | 8.54 | 17.08
mt37vre010b |  | Ud | Válvula de retención, con rosca GAS de 1 1/2". | 1 | 1659.64 | 1659.64
mt37svc010l |  | Ud | Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1 1/2". | 1 | 305 | 305
mt36bom020 |  | Ud | Accesorios para instalación de bomba sumergible portátil, para achique de aguas, instalada en cámara de inspección enterrada y conexión a la red de evacuación. | 1 | 353.84 | 353.84
mt36bom060b |  | Ud | Conexión a la red eléctrica de bomba sumergible portátil, para achique de aguas, instalada en cámara de inspección enterrada. | 1 | 78.8 | 78.8
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 32035.6
2 |  |  | Mano de obra
mo008 |  | h | Oficial plomero. | 0.863 | 34893.3 | 30112.9
mo107 |  | h | Medio oficial plomero. | 0.863 | 25332.7 | 21862.1
mo003 |  | h | Oficial electricista. | 0.842 | 34893.3 | 29380.2
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 81355.2
3 |  |  | Herramientas
|  | % | Herramientas | 2 | 113391 | 2267.82
Coste de mantenimiento decenal: $ 108.719,07 en los primeros 10 años. |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 115659